齐齐哈尔医学院附属第二医院
室外楼梯粉刷防火漆服务项目采购需求
项目编号：QY-FSEY-2026019
一、项目概况
我院多栋楼宇室外钢结构疏散楼梯为重要消防疏散设施，钢构件长期露天使用，原有涂层老化、粉化、起皮脱落，防火防护层失效。室外钢结构疏散楼梯承担火灾状态下人员疏散逃生功能，钢结构如缺少合格防火保护层，遇高温极易承载力下降、变形坍塌，直接威胁人员疏散安全。为落实消防安全隐患整改，满足消防监督检查规范要求，拟对全院室外钢结构疏散楼梯实施除锈、防腐、防火涂料涂刷翻新工程。本项目为包工包料（含材料、运输、人工、安全防护、垃圾清运、检测资料）。
二、施工范围
三栋楼宇室外楼梯全部钢构件：钢立柱、主梁钢梁、次梁、踏步底部钢结构、平台钢梁、栏杆钢骨架、全部连接件、加劲肋、支撑等所有钢结构构件；踏步面板顶面。要求：凡是承受荷载的承重钢构件必须全部涂刷防火涂料，不得漏涂、少涂。
三、材料技术参数（必须满足，投标供应商须提供对应型式检验报告复印件加盖公章）
选用：室外（露天）超薄型钢结构防火涂料，严禁使用室内型防火涂料。
1. 执行国家标准：GB 14907‑2018《钢结构防火涂料》
2. 耐火性能：室外超薄型；钢梁构件耐火极限≥1.5h，钢柱耐火极限≥2.0h。
3. 耐候性能：产品为室外专用，具备耐紫外线、耐雨淋、耐冻融循环性能；满足露天环境长期使用；不得采用室内防火涂料替代。
4. 粘结强度：≥0.20MPa；抗裂性：涂层不应出现裂纹。
5. 配套体系：
①底漆：环氧富锌防锈底漆（室外专用）；
②中间层：室外超薄型钢结构防火涂料；
③面漆：户外耐候防护面漆。
6. 资料要求：进场材料须提供：产品合格证、第三方消防型式检验报告、产品说明书。报告应明确标注“适用于室外露天环境”。
四、施工工艺技术要求
1. 基层除锈处理
人工+机械除锈，除去原有起皮旧涂层、铁锈、油污、灰尘。除锈等级达到St2.5级标准。表面清理干净，无浮锈、无松散起皮，方可进行下一道工序。
2. 底漆施工
环氧富锌防锈底漆，涂刷2遍，均匀覆盖钢结构基层，无漏底。底漆实干后方可施工防火涂料。
3. 防火涂料施工
室外超薄型防火涂料分多遍薄涂施工，禁止一次性厚涂，防止流淌、开裂、脱落。
- 钢梁部位：涂层总干膜厚度满足耐火极限1.5h对应的规范厚度；
- 钢立柱部位：涂层总干膜厚度满足耐火极限2.0h对应的规范厚度；
每一遍涂层干透后再涂刷下一遍；边角、焊缝、螺栓连接件重点加强涂刷，严禁焊缝位置漏涂。
4. 罩面耐候面漆
防火涂料完全干燥固化后，涂刷耐候面漆2遍，起到抗紫外线、防水、保护防火涂层，延缓防火层老化粉化。
5. 外观质量标准
涂层均匀，无流挂、无鼓泡、无裂纹、无起皮、无漏涂；焊缝、螺栓、阴角等不易施工部位不得遗漏；颜色整体均匀一致。 
五、现场安全与院感管理要求
1. 施工属于医院人员密集场所，施工单位落实安全生产主体责任，配备安全员；高空作业必须系安全带，搭设必要防护。
2. 施工设置围挡、警示标识，做好成品保护，涂料不得污染墙体、地面、扶手、门窗。
3. 作业时间避开门诊、住院高峰时段，优先选择早间、晚间患者人流较少时段施工，不得干扰诊疗秩序。
4. 施工中做好防火措施，除锈打磨动火/打磨作业，现场配备灭火器材，落实动火审批制度，严格执行医院动火作业管理规定。
[bookmark: _GoBack]5. 施工产生的废渣、涂料包装物每日清理带出医院，不得在院内随意堆放。
六、验收标准
1. 施工工艺、涂层厚度、耐火指标符合GB14907‑2018规范。
2. 所有承重钢构件全覆盖，无漏涂部位；焊缝、螺栓节点重点检查。
3. 涂层外观完好，无起皮、开裂、起泡、脱落。
4. 资料验收、
供应商须完整移交：
①所有材料合格证；
②钢结构防火涂料型式检验报告（室外型）；
③施工隐蔽记录（除锈、每一遍涂刷时间记录）；
④涂层厚度检测记录（可用涂层测厚仪现场抽测）；
全部资料加盖施工单位公章，交由保卫科归档，用于消防隐患整改备查。
特别约定：工程完工之后2年内，如因防火涂料本身质量、施工工艺原因，出现大面积起皮、脱落、粉化，施工单位须无偿返工修复，确保满足消防要求。

