一、核心试验依据

- 交接：GB 50150-2016

- 预防性：DL/T 596-2021

- 开关：GB 3906、GB 1984

二、绝缘电阻试验（兆欧表）

- 电压档位：2500V/5000V

- 合格值（1min）：

- 断路器断口/相间/对地：≥1000MΩ

- 变压器绕组：≥300MΩ（交接）

- 互感器：≥1000MΩ

- 二次回路：≥1MΩ（500V档）

- 吸收比 ≥1.3、极化指数 ≥1.5

三、工频交流耐压（核心）

- 持续时间：1min，电压波动 ≤±3%

- 10kV设备典型试验电压（交接/出厂）：

- 断路器、互感器：27kV / 30kV

- 油变：30kV / 35kV

- 干变：24kV / 28kV

- 隔离开关、支柱绝缘子：42kV / 42kV

- 10kV电缆（U₀=8.7kV）：21.75kV（2.5U₀）

- 判定：无击穿、无闪络、无异常

四、直流耐压与泄漏电流

- 直流高压发生器：60kV/2mA

- 10kV电缆：直流耐压 24–30kV、15min

- 泄漏电流：≤1mA/km，无突增

- 避雷器：1mA参考电压≥25kV，0.75倍下泄漏电流≤50μA

五、断路器机械特性（真空/SF₆）

- 分合闸时间：

- 真空：合闸≤50ms、分闸≤30ms

- SF₆：合闸≤50ms、分闸≤30ms

- 同期性：

- 真空：分闸≤2ms、合闸≤3ms

- SF₆：分闸≤3ms、合闸≤5ms

- 操作电压：

- 直流合闸：65%–110%Un；分闸：80%–120%Un

- 交流：85%–110%Un

- 速度：分闸1.0–1.5m/s、合闸0.5–0.8m/s

- 回路电阻：≤200μΩ（100A直流压降法）

六、介质损耗（tanδ）

- 试验电压：10kV、45/55Hz异频

- 合格：tanδ≤0.5%（交接）

七、局部放电

- 开关柜：TEV＜500mV，背景差＞100mV

- 互感器/变压器：≤20pC（1.5倍相电压）

八、其他关键参数

- 接地电阻：≤4Ω，重要场所≤1Ω

- 真空断路器真空度：≤1.33×10⁻³Pa

- 变压器直流电阻：三相不平衡≤2%（同温）