齐齐哈尔医学院附属第二医院电缆及配套电料采购需求

项目编号：QY-FSEY-2026024

一、项目概况

1. 项目名称：门诊超声科电缆及配套电料采购

2. 采购内容：采购25*3+2铜电缆、室内配电箱、4P100A空气开关、2P32A空气开关、6平方BV线、2.5平方护套线、9孔插排、16A墙壁插座、明装86方盒、线槽、25平方线鼻子、地线设施。本批物资用于门诊眼科与超声科互换位置后的供电线路改造，包括协助安装调试和售后。

3. 采购预算：18570.00元（人民币壹万捌仟伍佰柒拾元整），供应商总报价不可超出本预算，超出预算的响应按无效文件处理。

二、供应商资格要求

1. 在中华人民共和国境内依法注册，具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含电线电缆、电气电料销售，具备供货以及售后保障能力。

2. 全部电气产品必须为国标合格产品，供货时能够随货提供产品合格证、相关质量证明材料；电缆、空开等强电器材必须符合国家电气安全标准，可以满足医疗科室设备负荷运行要求。

3. 供应商近三年内无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单。

4. 可以配合医院完成到货核对，将全部物资送货到医院院内指定地点。

5. 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

三、采购需求明细

| 物资名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25*3+2铜电缆 | 米 | 79 | YJV22 3*25+2*16钢带铠双护套 |
| 室内配电箱 | 个 | 1 | 400*500 |
| 4P100A空气开关 | 个 | 1 | 60KW |
| 2P32A空气开关 | 个 | 16 | 6KW |
| 6平方BV线 | 米 | 240 | 450/750V，GB/T5023-2008和JB/T8734-2012,3C |
| 2.5平方护套线 | 米 | 160 | 护套线国标 |
| 9孔插排 | 个 | 21 | 2500W |
| 16A墙壁插座 | 个 | 10 | 4000W |
| 明装86方盒 | 个 | 10 | 8*6 |
| 线槽 | 根 | 40 | 25mm |
| 25平方线鼻子 | 个 | 10 | 铜 |
| 地线设施 | 套 | 1 | 如下 |

地线设施要求：‌接地电阻≤4Ω‌、‌颜色为黄绿相间‌、‌线径≥2.5mm²‌。‌‌接地电阻：安全保护接地电阻应≤4Ω，独立防雷保护接地电阻≤10Ω。颜色标准：按我国现行标准，地线采用黄绿相间色标识。线径规格：单独敷设的保护接地导体，有机械损伤防护时铜导体≥2.5mm²，无防护时≥4mm²。

接地体埋深：家用接地体埋设深度通常需 2.5-3 米。

规范依据：《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

合计总金额：18570元

1. 本项目采购，需要提供上表所列全部配电电料及协助医院线路改造。

2. 报价为含税包干总价，包含货品货款、包装费、运输费、装卸费、送货至院内指定点位、协助安装调试，医院不再另行支付任何款项。

3. 供货周期：合同签订后7个日历天之内完成全部物资送货。逾期供货每延迟1日历天，按合同总价款的1%进行扣罚。

4. 到货验收：物资送达后，由总务科对照清单核对物资型号、规格、数量，并查验产品合格证书。如果出现规格不符、破损、质量不达标情况，供货方必须无条件完成免费退换货，并承担由此产生的一切损失。

5. 质量与质保：电缆、空气开关、电线等强电器材必须执行国标；供应商对所供应物资提供质量质保，质保期不少于6个月，质保期内出现非人为因素造成的质量缺陷，供方负责免费更换。若因产品质量问题引发用电安全事故，全部责任与损失均由供货乙方承担。

四、响应文件递交相关事项

1. 响应文件组成内容：

①分项报价表（填写每项物资的品牌、规格、单价、合计、含税总报价）

②供应商营业执照复印件

③售后服务承诺书（写明供货时限、质保期限、不合格退换货、安全责任承诺）

2.递交形式：纸质版响应文件，密封装订

3.递交地点：齐齐哈尔医学院附属第二医院总务科（建华区中华西路37号）

4.联系人：赵老师，联系电话：18646632035

5.报名及文件接收日期：2026年10月21日至2026年10月23日；公告发布有效时间共计3个工作日。逾期送达或者未密封的响应文件，医院不予接收。