- 齐齐哈尔医学院附属第二医院软水盐采购需求

项目编号：QY-FSEY-2026023

一、项目概况

- 1.项目名称：软水盐采购

- 2.采购内容：采购血液透析中心软水盐

- 3.采购预算：3.6万元（叁万陆仟元整），报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

1.主体资格：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照。

2.产品资质：所投产品必须为离子交换树脂再生剂专用盐（血液透析软水盐），严禁使用食用盐（含碘）或普通工业粗盐。投标人须提供所投产品的第三方质量检测报告（需包含氯化钠纯度、水不溶物、钙镁离子等关键指标）。

3.其他要求：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、采购需求：

1.采购内容：齐齐哈尔医学院附属第二医院血液透析中心水处理系统专用软水盐（用于软化水设备树脂再生）。

2.技术参数与质量标准：

成分要求：氯化钠（NaCl）含量 ≥99.5%，必须为无碘盐。

形态要求：高纯度球状软水盐，颗粒均匀、洁白、无粉末、不易结块搭桥，溶解速度快，适用于离子交换树脂再生。

杂质控制：水不溶物含量 ≤0.1%（防止堵塞吸盐阀和树脂层），重金属及有害微量元素含量需符合国家相关高标准要求，确保不影响透析用水水质安全。

执行标准：符合《离子交换树脂再生剂用氯化钠》（QB/T 5775-2022）或更高级别的企业标准/行业标准。

3.供货及配送服务：

供货方需根据采购方的实际消耗情况按需供货，预计每次送货一吨。

接到采购方通知后，须在 2个工作日（可根据实际情况调整）内将货物送达至指定地点（血液透析中心库房），并负责搬运入库。

4.包装要求：每袋10公斤。产品须采用原厂密封包装，防潮、防破损，包装上须清晰标注产品名称、规格、生产日期、保质期及执行标准。

验收标准：

货物送达时，采购方查验外包装完整性及随货同行的产品合格证、检测报告。

如发现产品结块严重、杂质过多或不符合技术参数要求，采购方有权拒收，供货方需无条件退换货。

5.采购明细：

| 采购数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- |
| 10吨 | 3600元/吨 | 36000元 |

6.违约责任：

逾期交货：未按规定时间送达，每次扣款500元；因逾期影响透析中心正常运行的，供货方需承担相应责任。

质量问题：因软水盐质量问题导致软水器故障、树脂中毒或透析水质不达标的，乙方需无偿更换货物，并赔偿由此给甲方造成的设备维修费及损失。

四、递交响应文件事宜

- 1.文件内容：响应文件应至少包含但不限于以下内容

- ​    ·报价表（注明含税总价、服务内容、服务方案）

- ​    ·供应商资格证明文件（详见第二条要求）

- ​    ·售后服务承诺书（明确服务频次、响应时间、质量保障、安全责任等）

- 2.递交形式：纸质版文件，密封包装

- 3.递交地点：附属第二医院采购供应科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路64号）

- 4.联系人：郭老师

- 5.联系电话：18704529948

- 6.报名截止时间：2026年10月21日 — 2026年10月23日，逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）